Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001-11

Сборник № 11

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Утверждены и введены в действие с 1 июня 2001 года

Постановлением Госстроя России от 28 мая 2001 года № 53

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу  технических средств систем автоматизации и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными  нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу технических средств систем автоматизации. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. К техническим средствам систем автоматизации относятся:

приборы и средства автоматизации, предназначенные для сбора информации о состоянии параметров технологических и инженерных процессов (местные контрольно-измерительные приборы, датчики или первичные преобразователи);

средства обработки информации и выработки управляющих воздействий: передающие и промежуточные преобразователи, вторичные показывающие и регистрирующие приборы, устройства сигнализации, регулирующие приборы и функциональные блоки, органы управления, устройства микропроцессорной и вычислительной техники – программируемые контроллеры (ПК), персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ) и т.д.;

каналы (линии) связи: электрические и трубные проводки, волоконно-оптические линии связи и т.п.;

конструктивы и монтажные конструкции;

исполнительные устройства: исполнительные механизмы, регулирующие органы.

4. В сметных нормах учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ в соответствии с требованиями 3-й части СНиП по монтажу систем автоматизации, соответствующих технических условий, инструкций и типовой технологической документации, включая затраты на горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м.

5. Нормы расхода материальных ресурсов в таблицах ГЭСНм определены на основании типовых технологических процессов и типовых монтажных чертежей.

6. ГЭСНм разработаны по видам работ.

Полный состав и расход ресурсов по монтажу технических средств систем автоматизации определяется набором элементов затрат по отдельным видам работ:

изготовление и монтаж изделий, деталей, конструкций (кронштейнов, стоек, скоб, рам, подставок и т.д.) для установки технических средств автоматизации – по нормам отдела 1 настоящего Сборника;

установка технических средств сбора информации на технологическом и инженерном оборудовании и коммуникациях (трубопроводах, воздуховодах, газопроводах и газоходах) – по нормам отделов 2 и 3;

установка передающих (промежуточных) преобразователей, вторичных показывающих и регистрирующих приборов, устройств сигнализации, регулирующих приборов и функциональных блоков, органов управления на местных конструкциях (на полу, стене), местных щитах и на комплектных технических средствах операторских (диспетчерских) помещений – по нормам отдела 3;

монтаж устройств микропроцессорной и вычислительной техники – по нормам отдела 4;

установка вспомогательной аппаратуры и устройств –по нормам отдела 7;

присоединение жил кабелей, проводов заземляющих проводников, трубных проводок к техническим средствам автоматизации, монтаж штепсельных разъемов – по нормам отделов 4 и 8.

7. В ГЭСНм настоящего Сборника не учтены нормы на монтаж линий (каналов) связи, определяемые:

монтаж электрических проводок, выполненных контрольными и силовыми кабелями, контуров заземления и разделку кабелей – по нормам Сборника ГЭСНм № 8 “Электротехнические установки”;

монтаж электрических проводок, выполненных кабелями связи (телефонными, коаксиальными, оптическими и т.п.) – по нормам Сборника ГЭСНм № 10 “Оборудование связи”;

монтаж трубных проводок – по нормам Сборника ГЭСНм № 12 “Технологические трубопроводы”;

контроль качества сварных соединений труб в трубных проводках (в случаях, предусмотренных рабочей документацией) – по нормам Сборника ГЭСНм № 39 “Контроль монтажных сварных соединений”.

8. В случае производства работ на высоте свыше 5 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях к затратам труда рабочих-монтажников следует применять коэффициент, определяемый по формуле:

К = 1 + 0,05 х М,

где М - число метров сверх 5.

9. Нормы отдела 6 “Щиты, пульты автоматики” при изменении массы оборудования свыше 350 кг корректируются в соответствии с “Указаниями по применению Государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования”.

10. Принятые в Сборнике обозначения систем автоматизации приведены в приложении 1.

11. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в таблицах ГЭСНм, расход которых зависит от проектных решений, приведен в приложении 2.

ОТДЕЛ 01. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы на монтаж конструкций для индивидуальной и групповой установки технических средств автоматизации (подставок, кронштейнов, рам, ригелей, стоек и т.п.), устанавливаемых в помещениях.

2. В нормах на монтаж конструкций учтены затраты на:

изготовление, окраску поверхности конструкций и материальные ресурсы для их изготовления;

установку и снятие ручных подъемных приспособлений.

3. Нормы на монтаж конструкций для прокладки электрических и трубных проводок, а также шин заземления следует определять по соответствующим нормам сборника ГЭСНм №8 "Электротехнические установки".

Таблица ГЭСНм 11-01-001 	Конструкции для установки приборов

Измеритель: шт. (нормы 1-7), 10 кг (норма 8)

Конструкции, масса, кг, до:

| 11-01-001-01 | 1 |
| --- | --- |
| 11-01-001-02 | 2 |
| 11-01-001-03 | 3 |
| 11-01-001-04 | 5 |
| 11-01-001-05 | 10 |
| 11-01-001-06 | 25 |
| 11-01-001-07 | 40 |
| 11-01-001-08 | Добавлять за каждые 10 кг свыше 40 кг |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-01-001-01 | 11-01-001-02 | 11-01-001-03 | 11-01-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,52 | 0,52 | 1,03 | 1,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,23 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 350461 | Прессы кривошипные простого действия 25 (2.5) кН (тс) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,1 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | - |
| 101-2250 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 0,95 | 0,95 | - | - |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 | 0,00008 | 0,00016 | 0,00021 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00003 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00014 |
| 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00006 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00011 |
| 101-2207 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-2240 | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | - | 0,53 | - | - |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-2257 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | м | - | - | 0,83 | 0,83 |
| 101-2217 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 | т | - | - | - | 0,003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-01-001-05 | 11-01-001-06 | 11-01-001-07 | 11-01-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,12 | 2,25 | 2,25 | 1,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,5 | 0,32 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.-ч | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,08 |
| 350461 | Прессы кривошипные простого действия 25 (2.5) кН (тс) | маш.-ч | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,08 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс) | маш.-ч | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,08 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,08 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,1 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2217 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,006 | - | - | 0,007 |
| 101-2250 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | - | - | 1,7 | 0,53 |
| 101-2257 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | м | 0,12 | - | 0,32 | 0,11 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00073 | 0,00094 | 0,00121 | 0,00078 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,0002 | 0,00038 | 0,00111 | 0,00025 |
| 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00009 | 0,00017 | 0,0005 | 0,00011 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00015 | 0,00016 | 0,00086 | 0,00019 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00006 | 0,00001 |
| 101-2207 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | - | 0,006 | 0,025 | - |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | - | 0,006 | - | - |
| 101-9424 | Сталь швеллерная № 4 | т | - | 0,015 | - | - |

Таблица ГЭСНм 11-01-002 	Конструкции для установки исполнительных механизмов

Измеритель: шт.

Конструкции, устанавливаемые на стене, масса, кг, до:

| 11-01-002-01 | 20 |
| --- | --- |
| 11-01-002-02 | 25 |
| 11-01-002-03 | 35 |

Конструкции, устанавливаемые на полу, масса, кг, до:

| 11-01-002-04 | 20 |
| --- | --- |
| 11-01-002-05 | 25 |
| 11-01-002-06 | 35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-01-002-01 | 11-01-002-02 | 11-01-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 350461 | Прессы кривошипные простого действия 25 (2.5) кН (тс) | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс) | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,009 | 0,012 | 0,013 |
| 101-2217 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,001 | 0,001 | 0,006 |
| 1100177 | Сталь угловая равнобокая 60х60х4 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00045 | 0,00054 | 0,00072 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,0007 | 0,00084 | 0,00113 |
| 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00024 | 0,0003 | 0,00048 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00055 | 0,00066 | 0,00088 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00006 |
| 101-1390 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм | т | 0,003 | - | - |
| 101-2043 | Шайбы оцинкованные диаметр 10 мм | кг | 0,06 | - | - |
| 101-1396 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм | т | - | 0,004 | 0,004 |
| 101-2046 | Шайбы оцинкованные диаметр 16 мм | кг | - | 0,13 | 0,13 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-01-002-04 | 11-01-002-05 | 11-01-002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,12 | 2,25 | 2,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,67 | 0,7 | 0,85 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.-ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 350461 | Прессы кривошипные простого действия 25 (2.5) кН (тс) | маш.-ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс) | маш.-ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,016 | 0,021 | 0,025 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,011 | 0,011 | 0,012 |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 0,071 | 0,15 | - |
| 101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг |  |  | 0,22 |
| 101-2250 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 0,53 | 1,05 | 1,41 |
| 101-2257 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм | м | 0,12 | 0,12 | 0,32 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00232 | 0,0024 | 0,00292 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,0008 | 0,0009 | 0,00015 |
| 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00027 | 0,00035 | 0,00055 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0006 | 0,00075 | 0,00098 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00005 | 0,00007 | 0,00015 |

ОТДЕЛ 02. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ И КОММУНИКАЦИЯХ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы расхода ресурсов на монтаж следующих приборов и средств автоматизации:

местных контрольно-измерительных приборов, позволяющих осуществлять непосредственное визуальное наблюдение за состоянием параметров технологического (инженерного) процесса;

бесшкальных первичных преобразователей (датчиков), сигнализаторов, установленных на закладных конструкциях оборудования и коммуникациях и контактирующих с измеряемой средой;

проточных измерительных преобразователей расхода (стандартных сужающих устройств, преобразователей индукционных, электромагнитных, акустических и т.п.), концентратомеров и плотномеров, устанавливаемых в разрыв трубопровода.

2. Нормами учтены затраты на все способы установки и крепления приборов, регуляторов и средств автоматизации.

3. Нормы на монтаж комплекта приборов определяются суммированием норм на монтаж его элементов: датчиков погружения, капилляров, поплавков уровнемеров, электронных блоков, промежуточных преобразователей и т.п.).

4. В разделах 2,3 и 4 отдела 02 предусмотрены нормы на монтаж технических средств автоматизации, которые фактически являются частью технологического и инженерного оборудования и коммуникаций (трубопроводов, воздуховодов, газопроводов и газоходов), монтаж которых, как правило, традиционно выполняют организации по монтажу соответствующего технологического или инженерного оборудования.

5. Расход ресурсов при монтаже пьезометрических устройств уровнемеров необходимо определять:

для изготовления трубок по нормам для монтажа трубных проводок систем автоматизации по Сборнику ГЭСНм №12 "Технологические трубопроводы";

для установки трубок в емкость - по нормам таблиц 11-02-001 или 11-02-002;

для подключения к ним трубных импульсных проводок - по нормам отдела 8 настоящего Сборника.

6. При установке первичных преобразователей уровня в железобетонных емкостях (элеваторах, бункерах, приямках и т.п.) необходимо применять:

при установке для них опорных конструкций - нормы таблицы 11-01-001;

для установки самих приборов - нормы таблицы 11-03-001.

Раздел 1. Приборы, устанавливаемые на закладных устройствах

Таблица ГЭСНм 11-02-001 	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях

Измеритель: шт.

Прибор, масса, кг, до:

| 11-02-001-01 | 1,5 |
| --- | --- |
| 11-02-001-02 | 5 |
| 11-02-001-03 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-001-01 | 11-02-001-02 | 11-02-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,03 | 1,56 | 2,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,042 | 0,042 | 0,042 |

Таблица ГЭСНм 11-02-002 	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях

Измеритель: шт.

Прибор, масса, кг, до:

| 11-02-002-01 | 1,5 |
| --- | --- |
| 11-02-002-02 | 5 |
| 11-02-002-03 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-002-01 | 11-02-002-02 | 11-02-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 3,08 | 4,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,035 | 0,047 | 0,059 |

Раздел 2. Сужающие устройства

Таблица ГЭСНм 11-02-012 	Сужающие устройства расходомеров

Измеритель: шт.

Диафрагма камерная, диаметр условного прохода, мм, до:

| 11-02-012-01 | 125 |
| --- | --- |
| 11-02-012-02 | 200 |
| 11-02-012-03 | 500 |

Диафрагма бескамерная, диаметр условного прохода, мм, до:

| 11-02-012-04 | 1000 |
| --- | --- |
| 11-02-012-05 | 1600 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-012-01 | 11-02-012-02 | 11-02-012-03 | 11-02-012-04 | 11-02-012-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,03 | 2,06 | 5,15 | 11,3 | 21,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-2067 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 30 мм | кг | 1 | 2 |  |  |  |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 |
| 101-2068 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 36 мм | кг | - | - | 4,02 | 4 | 6 |
| 101-2069 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 42 мм | кг |  |  |  | 80,4 | 160 |

Раздел 3. Проточные преобразователи

Вводные указания

В настоящем разделе приведены нормы на монтаж местных показывающих приборов (счетчиков и ротаметров), а также первичных преобразователей различных измерительных комплектов, необходимых для измерения параметров технологических (инженерных) процессов, отличительной особенностью которых является установка преобразователя в разрез технологического (инженерного) трубопровода и которые крепятся с помощью этого трубопровода. К ним относятся: индукционные, электромагнитные, акустические (в т.ч. - ультразвуковые), ротаметрические и другие преобразователи расхода в составе различных расходомерных установок, теплосчетчиков; проточные преобразователи кондуктометрических концентратомеров, рН-метров и других приборов для определения физико-химического состава вещества.

2. При наличии в составе измерительного комплекта первичных преобразователей погружного типа, необходимо применять нормы раздела 1 настоящего отдела (таблицы 11-02-001 или 11-02-002).

3. При необходимости установки дополнительных опорных конструкций для поддержки преобразователей следует применять нормы раздела 1 отдела 1 (таблица 11-01-001)

Таблица ГЭСНм 11-02-022 	Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе

Измеритель: шт.

| 11-02-022-01 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях |
| --- | --- |

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до:

| 11-02-022-02 | 20 |
| --- | --- |
| 11-02-022-03 | 32 |
| 11-02-022-04 | 50 |
| 11-02-022-05 | 80 |
| 11-02-022-06 | 120 |
| 11-02-022-07 | 150 |
| 11-02-022-08 | 200 |
| 11-02-022-09 | 250 |
| 11-02-022-10 | 300 |
| 11-02-022-11 | 350 |
| 11-02-022-12 | 400 |
| 11-02-022-13 | 450 |
| 11-02-022-14 | 500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-022-01 | 11-02-022-02 | 11-02-022-03 | 11-02-022-04 | 11-02-022-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 3,09 | 4,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | 0,11 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | - | 0,11 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-2038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | - | 0,201 | - | 0,403 | - |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | - | 0,0008 | 0,002 | 0,003 | 0,014 |
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | - | - | 0,302 | - | - |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | - | - | - | - | 0,0022 |
| 101-2046 | Шайбы оцинкованные диаметр 16 мм | кг | - | - | - | - | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-022-06 | 11-02-022-07 | 11-02-022-08 | 11-02-022-09 | 11-02-022-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,18 | 7,21 | 10,3 | 11,3 | 14,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,37 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0024 | 0,004 | - |
| 101-2046 | Шайбы оцинкованные диаметр 16 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | - |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,02 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,043 |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | - | - | - | - | 0,007 |
| 101-2047 | Шайбы оцинкованные диаметр 20 мм | кг | - | - | - | - | 0,004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-022-11 | 11-02-022-12 | 11-02-022-13 | 11-02-022-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников1 | чел.-ч | 15,5 | 21,6 | 23,7 | 24,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 1,12 | 1,14 | 1,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,37 | 0,56 | 0,57 | 0,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,56 | 0,57 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,008 | - | - | - |
| 101-2047 | Шайбы оцинкованные диаметр 20 мм | кг | 0,006 | - | - | - |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,049 | 0,055 | 0,061 | 0,067 |
| 101-0094 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 24 мм | т | - | 0,009 | 0,01 | 0,015 |
| 101-2048 | Шайбы оцинкованные диаметр 24 мм | кг | - | 0,008 | 0,09 | 0,01 |

Раздел 4. Первичные преобразователи уровнемеров

Вводные указания

1. В настоящем разделе предусмотрены нормы на монтаж первичных преобразователей уровнемеров, установка которых требует производства работ внутри технологической емкости, например, при установке в ней поплавковых, буйковых и других первичных преобразователей, а также при установке буйковых первичных преобразователей в резервуарах, находящихся под избыточным давлением.

2. Нормами предусмотрен раздельный монтаж чувствительных элементов первичных преобразователей уровня, опускаемых в резервуар, и закрепление электронного блока на крышке резервуара.

При этом в нижней части чувствительного элемента устанавливается груз (поставляется комплектно), либо он закрепляется к дну резервуара растяжками.

Электронный блок первичного преобразователя закрепляется на крышке резервуара с помощью резьбового штуцера, который вваривают в фланец крышки резервуара, размер которого определяется конструкцией первичного преобразователя с целью обеспечения монтажа чувствительного элемента.

3. Затраты на операции по установке первичного преобразователя на крышке резервуара принимаются по нормам таблиц 11-02-001 и 11-02-002 дополнительно к нормам данного раздела.

4. Нормы для определения затрат на монтаж датчиков уровня УЗР в заранее установленной выносной камере, принимаются по норме 11-02-022-03.

Таблица ГЭСНм 11-02-032 	Первичные преобразователи уровнемеров

Измеритель: шт.

Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса, кг, до:

| 11-02-032-01 | 10 |
| --- | --- |
| 11-02-032-02 | 20 |
| 11-02-032-03 | 40 |

Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре, работающем под давлением, МПа, до:

| 11-02-032-04 | 4 |
| --- | --- |
| 11-02-032-05 | 6,3 |
| 11-02-032-06 | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-032-01 | 11-02-032-02 | 11-02-032-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,25 | 3,37 | 5,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,66 | 1,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,61 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,05 | 0,09 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0796 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 5.5 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00004 | 0,00008 | 0,00016 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-2050 | Шайбы оцинкованные диаметр 18 мм | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-032-04 | 11-02-032-05 | 11-02-032-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,25 | 3,37 | 5,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,66 | 1,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | 0,0022 | - | - |
| 101-2050 | Шайбы оцинкованные диаметр 18 мм | кг | 0,002 | - | - |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,003 | 0,003 | 0,014 |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | - | 0,004 | - |
| 101-2051 | Шайбы оцинкованные диаметр 22 мм | кг | - | 0,003 | - |
| 101-0094 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 24 мм | т | - | - | 0,007 |
| 101-2048 | Шайбы оцинкованные диаметр 24 мм | кг | - | - | 0,004 |

Раздел 5. Регулирующие органы

Вводные указания

1. В настоящем разделе приведены нормы на установку регулирующих органов с учетом выполнения переходов с диаметра технологического (инженерного) трубопровода на определенный расчетом диаметр регулирующего органа, который, как правило, должен быть менее диаметра технологического (инженерного) трубопровода.

2. При установке дополнительных опорных конструкций для поддержки регулирующих органов необходимо, кроме норм настоящего раздела, применять нормы отдела 1, раздела 1 (таблица ГЭСНм 11-01-001).

Таблица ГЭСНм 11-02-042 	Клапаны и заслонки с рычажным приводом

Измеритель: шт.

Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм:

| 11-02-042-01 | 10 |
| --- | --- |
| 11-02-042-02 | 15, 20 |
| 11-02-042-03 | 25, 32 |
| 11-02-042-04 | 40, 50 |
| 11-02-042-05 | 65, 80 |
| 11-02-042-06 | 100, 125 |
| 11-02-042-07 | 150, 175 |
| 11-02-042-08 | 200, 225 |
| 11-02-042-09 | 250 |
| 11-02-042-10 | 300 |
| 11-02-042-11 | 500 |

Заслонка, диаметр условного прохода, мм:

| 11-02-042-12 | 30 |
| --- | --- |
| 11-02-042-13 | 40 |
| 11-02-042-14 | 50 |
| 11-02-042-15 | 60 |
| 11-02-042-16 | 70 |
| 11-02-042-17 | 80 |
| 11-02-042-18 | 90 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-042-01 | 11-02-042-02 | 11-02-042-03 | 11-02-042-04 | 11-02-042-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 2,25 | 2,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,48 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1164 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 20 мм | т | 0,00015 | - | - | - | - |
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| 101-2229 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 28 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | - | 0,0017 | - | - | - |
| 101-2230 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | - | - | 0,0032 | - | - |
| 103-0437 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | - | - | - | 0,66 | 0,47 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | - | - | - | - | 0,0022 |
| 101-2043 | Шайбы оцинкованные диаметр 10 мм | кг | - | - | - | - | 0,002 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | - | - | - | 0,0005 | 0,0005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-042-06 | 11-02-042-07 | 11-02-042-08 | 11-02-042-09 | 11-02-042-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,37 | 3,37 | 4,52 | 6,74 | 7,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,78 | 1,16 | 0,78 | 1,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,58 | 0,39 | 0,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,58 | 0,39 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | - | - |
| 101-2046 | Шайбы оцинкованные диаметр 16 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
| 103-0437 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 0,66 | 0,21 | 0,205 | - | - |
| 103-0474 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 7 мм | м | - | - | - | 0,21 | - |
| 101-0094 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 24 мм | т | - | - | - | - | 0,005 |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | - | - | - | 0,003 | - |
| 101-2047 | Шайбы оцинкованные диаметр 20 мм | кг | - | - | - | 0,006 | - |
| 103-0485 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | м | - | - | - | - | 0,21 |
| 101-2048 | Шайбы оцинкованные диаметр 24 мм | кг | - | - | - | - | 0,08 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,0008 | 0,001 | 0,0015 | 0,0015 | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-042-11 | 11-02-042-12 | 11-02-042-13 | 11-02-042-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,2 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,96 | 0,38 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,98 | 0,19 | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,98 | 0,19 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-0502 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 12 мм | м | 0,21 | - | - | - |
| 101-2032 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 30 мм | т | 0,01 | - | - | - |
| 101-2049 | Шайбы оцинкованные диаметр 30 мм | кг | 0,09 | - | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,14 | - | - | - |
| 103-0401 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм | м | - | 0,66 | - | - |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,0025 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 103-0437 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | - | - | 0,66 | 0,66 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-02-042-15 | 11-02-042-16 | 11-02-042-17 | 11-02-042-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-0469 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м | 0,71 | 0,66 | - | - |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 103-0474 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 7 мм | м | - | - | 0,81 | - |
| 103-0485 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | м | - | - | - | 0,91 |

ОТДЕЛ 03. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ АВТОМАТИКИ

Раздел 1. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах

Вводные указания

1. В настоящем разделе приведены нормы на монтаж всех типов первичных преобразователей, к которым измеряемая среда подводится при помощи импульсных трубных проводок, промежуточных преобразователей, вторичных приборов, регуляторов и других средств автоматизации, монтируемых при помощи закрепленных к строительным основаниям (стенам, полам и перекрытиям) конструкций, а также внутри и на фасадных панелях щитов и пультов.

2. В нормах на монтаж приборов учтены затраты на все способы установки и крепления приборов, регуляторов и средств автоматизации.

3. Нормы на монтаж комплекта приборов определяются суммированием норм на монтаж элементов, входящих в комплект (преобразователей, показывающих и регистрирующих приборов, функциональных блоков, аппаратуры управления, питания и сигнализации) и норм на подключение к ним электрических и трубных проводок по отделу 8 настоящего сборника.

Таблица ГЭСНм 11-03-001 	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах

Измеритель: шт. (нормы 1 и 2); 5кг (норма 3)

Прибор, масса, кг, до:

| 11-03-001-01 | 5 |
| --- | --- |
| 11-03-001-02 | 10 |
| 11-03-001-03 | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-03-001-01 | 11-03-001-02 | 11-03-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,52 | 1,03 | 1,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,035 | 0,079 | 0,057 |

Раздел 2. Приборы для анализа физико-химического состава вещества и специальные приборы

Вводные указания

1. В настоящем разделе к приборам для анализа физико-химического состава вещества отнесены газоанализаторы, сигнализаторы предельно допустимых довзрывоопасных концентраций паров и газов, концентратомеры жидких растворов, плотномеры, солемеры, влагомеры и аналогичные по назначению и комплектности приборы.

2. Для погружных датчиков и преобразователей РН-метров, заказываемых и поставляемых отдельно друг от друга, следует применять нормы отдела 2 настоящего Сборника.

3. В нормах учтены затраты на монтаж полного комплекта приборов (датчиков, измерительных блоков, вторичных приборов, блоков индикации, вспомогательных устройств).

4. При применении норм необходимо руководствоваться следующей характеристикой категории сложности комплектов:

I категория-комплект, состоящий из одного преобразователя (приемника, измерительного блока) и блока индикации (вторичного прибора, сигнального устройства). В комплект могут включаться одно-два простейших вспомогательных устройств (стабилизатор питания или расхода, фильтр и т.п.);

II категория - комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей (приемник и блок управления, преобразователи первичный и нормирующий и т.д.), или из одного преобразователя и комплекта вспомогательных устройств (например, комплект устройств пробоподготовки в составе холодильника, побудителя расхода, фильтра и т.п.), а также блока индикации;

III категория - комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей, блока индикации и комплекта вспомогательных устройств.

5. В нормах не учтены затраты на монтаж:

линий связи и подключение проводок, которые определяются по Сборнику ГЭСНм №8 "Электротехнические установки" и нормам отделов 4 и 8 настоящего Сборника;

проточных датчиков, определяемые по таблице 11-02-012.

Таблица ГЭСНм 11-03-011 	Приборы для анализа физико-химического состава вещества

Измеритель: компл.

Прибор, категория сложности:

| 11-03-011-01 | I |
| --- | --- |
| 11-03-011-02 | II |
| 11-03-011-03 | III |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-03-011-01 | 11-03-011-02 | 11-03-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,49 | 8,98 | 12,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,44 | 0,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,44 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 0,364 | 0,684 | 0,868 |
| 5 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | т | 0,08 | 0,1 | 0,26 |

ОТДЕЛ 04. УСТРОЙСТВА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ И

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

## Раздел 1. Аппаратура СДАУ, АСДУ, АИС, АСУТП, ПАЗ

Вводные указания

1. Нормы настоящего раздела разработаны с учетом конструктивных характеристик, места установки и массы устанавливаемого оборудования.

2. В нормах учтены затраты на:

а) установку оборудования и присоединение его к контуру заземления - по нормам табл. 11-04-001;

б) подключение оборудования к сети технологической вентиляции - по нормам табл. 11-04-005;

в) разделку и включение в аппаратуру кабелей и проводов – по нормам табл. 11-04-006 и 11-04-007.

3. В нормах табл. 11-04-002 по 11-04-005 и 11-04-008 не учтены затраты на разделку и включение в аппаратуру кабелей и проводов, определяемые по табл. 11-04-020 по 11-04-028.

Таблица ГЭСНм 11-04-001 	Рамы под аппаратуру

Измеритель: шт.

Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования, м2, до:

| 11-04-001-01 | 0,25 |
| --- | --- |
| 11-04-001-02 | 0,5 |
| 11-04-001-03 | 0,75 |
| 11-04-001-04 | 1 |
| 11-04-001-05 | 1,5 |
| 11-04-001-06 | 2 |
| 11-04-001-07 | 2,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-001-01 | 11-04-001-02 | 11-04-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 3,09 | 4,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 101-1314 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00007 | 0,0001 | 0,00014 |
| 5 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | т | 0,014 | 0,021 | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-001-04 | 11-04-001-05 | 11-04-001-06 | 11-04-001-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,15 | 6,18 | 7,21 | 8,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 101-1314 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,0002 | 0,00028 | 0,00042 | 0,00048 |
| 5 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | т | 0,047 | 0,062 | 0,098 | 0,111 |

Таблица ГЭСНм 11-04-002 	Аппаратура настольная

Измеритель: шт.

Аппарат настольный, масса, т, до:

| 11-04-002-01 | 0,015 |
| --- | --- |
| 11-04-002-02 | 0,03 |
| 11-04-002-03 | 0,06 |
| 11-04-002-04 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-002-01 | 11-04-002-02 | 11-04-002-03 | 11-04-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,03 | 3,09 | 8,98 | 11,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,32 | 0,9 | 0,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,32 | 0,47 | 0,47 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 0,43 | 0,43 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,49 | 0,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | - | - | 0,005 | 0,005 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | - | - | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | - | - | 2 | 2 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | - | - | 0,2018 | 0,2018 |

Таблица ГЭСНм 11-04-003 	Аппаратура напольная

Измеритель: шт.

Аппарат напольный, масса, т, до:

| 11-04-003-01 | 0,2 |
| --- | --- |
| 11-04-003-02 | 0,3 |
| 11-04-003-03 | 0,5 |
| 11-04-003-04 | 0,8 |
| 11-04-003-05 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-003-01 | 11-04-003-02 | 11-04-003-03 | 11-04-003-04 | 11-04-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,2 | 16,9 | 23,5 | 23,5 | 29,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,94 | 0,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,51 | 0,51 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,49 | 0,49 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0434 |

Таблица ГЭСНм 11-04-004 	Аппаратура настенная

Измеритель: шт.

| 11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,43 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,47 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,407 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,005 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00001 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,0267 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0005 |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 0,00025 |

Таблица ГЭСНм 11-04-005 	Пульты и рабочие места

Измеритель: шт.

Пульт, рабочее место, масса, т, до:

| 11-04-005-01 | 0,3 |
| --- | --- |
| 11-04-005-02 | 0,5 |
| 11-04-005-03 | 0,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-005-01 | 11-04-005-02 | 11-04-005-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,2 | 28,1 | 59,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,95 | 0,97 | 1,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,86 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,52 | 0,54 | 1 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | - | - | 1,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9413 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 1 | 1 | 2 |
| 101-2038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0,584 | 0,584 | 1,268 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,018 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00004 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 4 | 4 | 8 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,0356 | 0,0356 | 0,0554 |

Таблица ГЭСНм 11-04-006 	Табло с электронно-лучевыми трубками

Измеритель: шт.

Табло, количество трубок, до:

| 11-04-006-01 | 4 |
| --- | --- |
| 11-04-006-02 | 6 |
| 11-04-006-03 | 8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-006-01 | 11-04-006-02 | 11-04-006-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 111 | 149 | 183 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,77 | 9,05 | 10,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,73 | 4,32 | 5,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,04 | 4,73 | 5,76 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 2,44 | - | - |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | - | 4,87 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | - | - | 6,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9413 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 1 | 1 | 1 |
| 101-2038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 101-1639 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 25х25х3 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-2215 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00066 | 0,00066 | 0,00066 |
| 5 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | т | 0,85 | 1,8 | 2,6 |

Таблица ГЭСНм 11-04-007 	Экраны

Измеритель: шт.

Экран проекционный с алюминированным полотном, размер, м:

| 11-04-007-01 | 4х4 |
| --- | --- |
| 11-04-007-02 | 4х8 |
| 11-04-007-03 | Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-007-01 | 11-04-007-02 | 11-04-007-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 156 | 328 | 116 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,7 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,33 | 6,41 | 7,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,02 | 3,02 | 3,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,31 | 3,39 | 3,78 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 3,41 | 3,97 | 3,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | - | - | 0,006 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | - | - | 0,00001 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | - | - | 2 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | - | - | 0,027 |
| 5 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | т | 0,915 | 1,03 | 0,85 |

Таблица ГЭСНм 11-04-008 	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ)

Измеритель: шт.

Блок масса, кг, до:

| 11-04-008-01 | 5 |
| --- | --- |
| 11-04-008-02 | 10 |
| 11-04-008-03 | 20 |
| 11-04-008-04 | 30 |
| 11-04-008-05 | 50 |
| 11-04-008-06 | 75 |
| 11-04-008-07 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-008-01 | 11-04-008-02 | 11-04-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,03 | 2,06 | 3,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-008-04 | 11-04-008-05 | 11-04-008-06 | 11-04-008-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,09 | 4,49 | 4,49 | 6,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

Раздел 2. Разделка кабелей и проводов в разъемы

Вводные указания

1. Нормы содержат затраты на монтаж кабелей управления в штепсельные разъемы и включение штепсельных разъемов в аппаратуру.

2. Расход ресурсов на монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы определяется по нормам таблицы 11-04-020 с коэффициентом 0,85.

3. При монтаже в один штепсельный разъем нескольких кабелей затраты на монтаж определяются суммированием соответствующих норм на монтаж разъема и каждого дополнительного кабеля, подключаемого в разъем.

4. В нормах с 11-04-029-06 по 11-04-029-10 не учтен расход экранной оплетки, надеваемый на сборный многожильный кабель, определяемый по проектным данным.

Таблица ГЭСНм 11-04-020 	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля

Измеритель: шт.

Разъем, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.:

| 11-04-020-01 | 14 |
| --- | --- |
| 11-04-020-02 | 24 |
| 11-04-020-03 | 37 |
| 11-04-020-04 | 52 |
| 11-04-020-05 | 61 |
| 11-04-020-06 | 91 |
| 11-04-020-07 | 108 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-020-01 | 11-04-020-02 | 11-04-020-03 | 11-04-020-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 3,09 | 4,12 | 5,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0015 | 0,0026 | 0,005 | 0,0052 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0068 | 0,0117 | 0,0225 | 0,0234 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,0011 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0024 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0024 | 0,0042 | 0,008 | 0,0083 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,01 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,015 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-020-05 | 11-04-020-06 | 11-04-020-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,18 | 9,27 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0061 | 0,0091 | 0,108 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0274 | 0,041 | 0,049 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0098 | 0,0146 | 0,0173 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНм 11-04-021 	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-020)

Измеритель: 1 конец кабеля

Кабель, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.:

| 11-04-021-01 | 14 |
| --- | --- |
| 11-04-021-02 | 24 |
| 11-04-021-03 | 37 |
| 11-04-021-04 | 52 |
| 11-04-021-05 | 61 |
| 11-04-021-06 | 91 |
| 11-04-021-07 | 108 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-021-01 | 11-04-021-02 | 11-04-021-03 | 11-04-021-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 2,06 | 4,12 | 5,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0015 | 0,0024 | 0,005 | 0,0052 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0068 | 0,0117 | 0,0225 | 0,0234 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0024 | 0,0042 | 0,008 | 0,0083 |
| 550-0123 | Флюс ФКСП | кг | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-021-05 | 11-04-021-06 | 11-04-021-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,18 | 9,27 | 10,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,006 | 0,009 | 0,0108 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0274 | 0,041 | 0,0486 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0098 | 0,0146 | 0,0173 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0012 | 0,0018 | 0,0022 |

Таблица ГЭСНм 11-04-022 	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами

Измеритель: шт.

Разъем, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.:

| 11-04-022-01 | 14 |
| --- | --- |
| 11-04-022-02 | 24 |
| 11-04-022-03 | 37 |
| 11-04-022-04 | 52 |
| 11-04-022-05 | 61 |
| 11-04-022-06 | 91 |
| 11-04-022-07 | 108 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-022-01 | 11-04-022-02 | 11-04-022-03 | 11-04-022-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 3,09 | 5,15 | 6,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,007 | 0,012 | 0,022 | 0,023 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,008 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,01 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,015 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные№00 | кг | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 |
| 550-0123 | Флюс ФКСП | кг | 0,0005 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0014 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-022-05 | 11-04-022-06 | 11-04-022-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,21 | 10,3 | 12,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,006 | 0,009 | 0,011 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,027 | 0,041 | 0,049 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61 | кг | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 550-0123 | Флюс ФКСП | кг | 0,0017 | 0,0023 | 0,0026 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНм 11-04-023 	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-022)

Измеритель: 1 конец кабеля

Кабель, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.:

| 11-04-023-01 | 14 |
| --- | --- |
| 11-04-023-02 | 24 |
| 11-04-023-03 | 37 |
| 11-04-023-04 | 52 |
| 11-04-023-05 | 61 |
| 11-04-023-06 | 91 |
| 11-04-023-07 | 108 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-023-01 | 11-04-023-02 | 11-04-023-03 | 11-04-023-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 3,09 | 5,15 | 6,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,007 | 0,012 | 0,022 | 0,023 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,008 |
| 550-0123 | Флюс ФКСП | кг | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-023-05 | 11-04-023-06 | 11-04-023-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,21 | 10,3 | 12,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,006 | 0,009 | 0,011 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,027 | 0,041 | 0,049 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,01 | 0,015 | 0,017 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0012 | 0,0018 | 0,0022 |

Таблица ГЭСНм 11-04-024 	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами

Измеритель: шт.

Разъем, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.:

| 11-04-024-01 | 14 |
| --- | --- |
| 11-04-024-02 | 24 |
| 11-04-024-03 | 37 |
| 11-04-024-04 | 52 |
| 11-04-024-05 | 61 |
| 11-04-024-06 | 91 |
| 11-04-024-07 | 108 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-024-01 | 11-04-024-02 | 11-04-024-03 | 11-04-024-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,09 | 4,12 | 6,18 | 7,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0015 | 0,0026 | 0,005 | 0,0052 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0068 | 0,0117 | 0,0225 | 0,0234 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,0022 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0024 | 0,0042 | 0,008 | 0,0083 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,01 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,015 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные№00 | кг | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 550-0123 | Флюс ФКСП | кг | 0,0005 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0014 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-024-05 | 11-04-024-06 | 11-04-024-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,24 | 12,4 | 14,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0061 | 0,0094 | 0,0108 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0274 | 0,041 | 0,049 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0098 | 0,0146 | 0,0173 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные№00 | кг | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 550-0123 | Флюс ФКСП | кг | 0,0017 | 0,0023 | 0,0026 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСНм 11-04-025 	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-024)

Измеритель: 1 конец кабеля

Кабель, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.:

| 11-04-025-01 | 14 |
| --- | --- |
| 11-04-025-02 | 24 |
| 11-04-025-03 | 37 |
| 11-04-025-04 | 52 |
| 11-04-025-05 | 61 |
| 11-04-025-06 | 91 |
| 11-04-025-07 | 108 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-025-01 | 11-04-025-02 | 11-04-025-03 | 11-04-025-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 4,12 | 6,18 | 7,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0015 | 0,0026 | 0,005 | 0,0052 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0068 | 0,0117 | 0,0225 | 0,0274 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0024 | 0,0042 | 0,008 | 0,0083 |
| 550-0123 | Флюс ФКСП | кг | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-025-05 | 11-04-025-06 | 11-04-025-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,24 | 12,4 | 14,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0061 | 0,0091 | 0,0108 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0274 | 0,041 | 0,0486 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0098 | 0,0146 | 0,0173 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,001 | 0,0018 | 0,0022 |

Таблица ГЭСНм 11-04-026 	Разъемы штепсельные

Измеритель: шт.

Разъем с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость:

| 11-04-026-01 | 5х2 |
| --- | --- |
| 11-04-026-02 | 10х2 |
| 11-04-026-03 | Разъем с разделкой и включением радиочастотного коаксиального импульсного кабеля, диаметр оболочки до 6 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-026-01 | 11-04-026-02 | 11-04-026-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,5 | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,0012 | 0,0024 | 0,0012 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0045 | 0,009 | 0,0045 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,00001 | 0,00001 | - |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0016 | 0,0032 | 0,0016 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,033 | 0,033 | - |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные№00 | кг | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | - |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0002 | 0,0003 | 0,0013 |
| 550-0123 | Флюс ФКСП | кг | 0,0003 | 0,0005 | - |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 522-0103 | Припои марки ПОСК 50-18 | кг | - | - | 0,0016 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | - | - | 0,0006 |
| 113-0390 | Клей ХВК-2А | кг | - | - | 0,0003 |

Таблица ГЭСНм 11-04-027 	Кабель дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. ГЭСНм 11-04-026)

Измеритель: 1 конец кабеля

Кабель с экранированными парами, емкость:

| 11-04-027-01 | 5х2 |
| --- | --- |
| 11-04-027-02 | 10х2 |
| 11-04-027-03 | Кабель радиочастотный коаксиальный импульсный, диаметр оболочки до 6 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-027-01 | 11-04-027-02 | 11-04-027-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,45 | 1,03 | 1,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0045 | 0,009 | 0,0045 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 | кг | 0,0016 | 0,0032 | 0,0016 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 |
| 522-0103 | Припои марки ПОСК 50-18 | кг | - | - | 0,0016 |
| 113-0390 | Клей ХВК-2А | кг | - | - | 0,0003 |

Таблица ГЭСНм 11-04-028 	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру

Измеритель: разъем

Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до:

| 11-04-028-01 | 14 |
| --- | --- |
| 11-04-028-02 | 24 |
| 11-04-028-03 | 37 |
| 11-04-028-04 | 52 |
| 11-04-028-05 | 61 |
| 11-04-028-06 | 91 |
| 11-04-028-07 | 108 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-028-01 | 11-04-028-02 | 11-04-028-03 | 11-04-028-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,22 | 0,27 | 0,36 | 0,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-028-05 | 11-04-028-06 | 11-04-028-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,54 | 0,77 | 0,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

Таблица ГЭСНм 11-04-029 	Разные работы

Измеритель: м

Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до:

| 11-04-029-01 | 10 |
| --- | --- |
| 11-04-029-02 | 20 |
| 11-04-029-03 | 30 |
| 11-04-029-04 | 40 |
| 11-04-029-05 | 50 |

Сборка кабеля многожильного с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр трубки, мм, до:

| 11-04-029-06 | 10 |
| --- | --- |
| 11-04-029-07 | 20 |
| 11-04-029-08 | 30 |
| 11-04-029-09 | 40 |
| 11-04-029-10 | 50 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-029-01 | 11-04-029-02 | 11-04-029-03 | 11-04-029-04 | 11-04-029-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,25 | 0,55 | 1,1 | 1,85 | 3,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,034 | 0,072 | 0,109 | 0,145 | 0,185 |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-04-029-06 | 11-04-029-07 | 11-04-029-08 | 11-04-029-09 | 11-04-029-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,3 | 0,61 | 1,19 | 1,96 | 3,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,034 | 0,072 | 0,109 | 0,145 | 0,185 |
| 101-2072 | Нитки хлопчатобумажные швейные №00 | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |

ОТДЕЛ 05. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. Настоящий отдел содержит нормы на монтаж исполнительных устройств - исполнительных механизмов и узлов сочленения исполнительных механизмов с исполнительными устройствами (клапанами, заслонками и т.п.).

2. В нормах на монтаж регулирующих органов учтен расход ресурсов на выполнение плавных переходов (сопряжений) диаметров регулирующего клапана с диаметром технологического (инженерного) трубопровода.

## Раздел 1. Механизмы исполнительные

Таблица ГЭСНм 11-05-001 	Механизмы исполнительные

Измеритель: шт.

Механизм исполнительный, масса, кг, до:

| 11-05-001-01 | 20 |
| --- | --- |
| 11-05-001-02 | 50 |
| 11-05-001-03 | 100 |
| 11-05-001-04 | 200 |
| 11-05-001-05 | 300 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-05-001-01 | 11-05-001-02 | 11-05-001-03 | 11-05-001-04 | 11-05-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,59 | 1,17 | 2,33 | 2,9 | 3,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,41 | 0,88 | 1,34 | 2,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,5 | 0,6 | 0,91 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,09 | 0,19 | 0,37 | 0,55 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 0,09 | 0,19 | 0,37 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,32 | 0,32 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |

Таблица ГЭСНм 11-05-002 	Узлы сочленения

Измеритель: шт.

Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов, кг, до:

| 11-05-002-01 | 20 |
| --- | --- |
| 11-05-002-02 | 200 |
| 11-05-002-03 | 300 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-05-002-01 | 11-05-002-02 | 11-05-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,17 | 2,35 | 3,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-2224 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 14,5 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-2230 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-2236 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 55 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |

Отдел 06. Комплекты технических средств операторских (диспетчерских) помещений

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы на монтаж щитов и пультов автоматики, стативов всех модификаций и габаритов, а также на разные работы при монтаже щитов и пультов.

2. В нормах учтены затраты на:

разметку мест установки щита, пульта;

установку, выверку и крепление болтами к установленным конструкциям;

установку в линию и крепление болтами стыков при сборке многопанельных щитов;

установку и снятие ручных грузоподъемных механизмов;

изготовление и монтаж конструкций для крепления грузоподъемных механизмов и конструкций, консолей, упоров, и подмостей с учетом повторного применения;

расход крепежных изделий.

3. В нормах не учтены затраты на:

устройство кабельных и трубных вводов, учитываемые при монтаже электрических трубных проводок;

установку закладных конструкций, рам, стоек, ригелей, вспомогательных и декоративных панелей, определяемые по ГЭСН на строительные работы;

прокладку электрических и трубных проводок от вводов до клеммников и приборов по конструкциям щитов, определяемые по табл. ГЭСНм 11-06-002;

устройство и настилку изолирующих ковриков, определяемые за счет средств эксплуатации.

Таблица ГЭСНм 11-06-001 	Щиты и пульты

Измеритель: шт.

Щит, масса, кг, до:

| 11-06-001-01 | 50 |
| --- | --- |
| 11-06-001-02 | 100 |
| 11-06-001-03 | 150 |
| 11-06-001-04 | 250 |
| 11-06-001-05 | 350 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-06-001-01 | 11-06-001-02 | 11-06-001-03 | 11-06-001-04 | 11-06-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,15 | 7,86 | 10,1 | 14,6 | 19,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,33 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,35 | 0,52 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,53 | 1,07 | 1,6 | 2,67 | 2,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00012 | 0,00024 | 0,0003 | 0,0005 | 0,00071 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 |
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,2378 | 0,2378 | 0,2378 | 0,2378 | 0,2378 |
| 101-0838 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1111 | Рифленый прокат ромбического рифления, шириной свыше 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,035 |
| 111-0120 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 |

Таблица ГЭСНм 11-06-002 	Проводки в щитах и пультах

Измеритель: 100 м

Электрические проводки в щитах и пультах:

| 11-06-002-01 | шкафных и панельных |
| --- | --- |
| 11-06-002-02 | малогабаритных |

Трубные проводки в щитах и пультах:

| 11-06-002-03 | из цветных металлов |
| --- | --- |
| 11-06-002-04 | из стальных труб |
| 11-06-002-05 | из пластмассовых труб |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-06-002-01 | 11-06-002-02 | 11-06-002-03 | 11-06-002-04 | 11-06-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,27 | 12,4 | 44,1 | 63,9 | 23,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 4,9 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,11 | 0,15 | 1,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | - | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 5,57 | 8,12 | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | - | - | 0,08 | 0,08 | 1,82 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | - | 2,9 | 2,9 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 522-0111 | Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2 | кг | - | - | 0,53 | - | - |
| 500-9037 | Скобы СБ-10 | 10 шт. | - | - | 5 | - | 5 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | - | 0,00089 | - |
| 5 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | т | - | - | 0,045 | 0,089 | 0,03 |

ОТДЕЛ 07. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА И УСТРОЙСТВА

Вводные указания

В нормах настоящего отдела не учтены затраты на:

монтаж запорной аппаратуры, определяемые по Сборнику ГЭСНм №12 "Технологические трубопроводы";

монтаж соединительных и компенсационных коробок, определяемые по сборнику ГЭСНм №8 "Электротехнические установки".

Таблица ГЭСНм 11-07-001 	Вспомогательная аппаратура и вспомогательные устройства

Измеритель: шт. (нормы 1,2), 1 узел (норма 3), 10 м (норма 4)

| 11-07-001-01 | Сосуды |
| --- | --- |
| 11-07-001-02 | Блок питания воздухом |
| 11-07-001-03 | Узел обвязки приборов |
| 11-07-001-04 | Прокладка капилляров манометрических приборов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-07-001-01 | 11-07-001-02 | 11-07-001-03 | 11-07-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,17 | 2,06 | 1,03 | 1,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 0,02 | 0,01 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,27 | 0,1 | 0,17 | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,8 | - | - | - |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 2,9 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00003 | 0,00001 | 0,00006 | - |
| 101-2255 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм | м | - | - | - | 10 |
| 500-9033 | Скобы СО-14 | 10 шт. | - | - | - | 1,3 |
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | - | - | - | 1,82 |
| 5 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | т | 0,01 | 0,03 | 0,011 | - |

Отдел 08. Подключение электрических и трубных проводок к техническим средствам систем автоматизации

Вводные указания

1. Нормы, приведенные в настоящем отделе предусматривают затраты на подключение к техническим средствам автоматизации электрических проводов и кабелей сечением одной жилы свыше 1 мм2 до 2,5 мм2, а также подключение трубных проводок из стальных, медных, алюминиевых, пластмассовых, резиновых и других труб.

2. В нормах учтены затраты на:

подключение электрических проводок к техническим средствам автоматизации под винт, пайкой;

прокладку провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, прошивкой и креплением от ввода кабеля, провода до клеммника или до прибора;

подключение трубных проводок к переборочным соединениям щита или к приборам всеми видами труб.

3. Нормы на подключение проводов и жил кабелей сечением более 2,5 мм2 и на разделку кабеля определяются по сборнику ГЭСНм №8 "Электротехнические установки".

4. Нормы на присоединение к техническим средствам автоматизации кабелей и проводов сечением жил до 1 мм2 определяются по разделу 2 отдела 4 настоящего Сборника.

Таблица ГЭСНм 11-08-001 	Присоединение к приборам электрических проводок

Измеритель: 100 концов

Присоединение под винт:

| 11-08-001-01 | с оконцеванием наконечником |
| --- | --- |
| 11-08-001-02 | с изготовлением колец |
| 11-08-001-03 | без изготовления колец с облуживанием |
| 11-08-001-04 | Присоединение пайкой |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-08-001-01 | 11-08-001-02 | 11-08-001-03 | 11-08-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 | 9,27 | 10,3 | 10,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,136 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,032 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,056 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113-0037 | Дихлорэтан технический сорт I | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1666 | Лак НЦ-62 | т | - | - | - | 0,00003 |

Таблица ГЭСНм 11-08-002 	Присоединение к приборам трубных проводок

Измеритель: 10 соединений

Присоединение трубных проводок:

| 11-08-002-01 | из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм |
| --- | --- |
| 11-08-002-02 | из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 50 мм |
| 11-08-002-03 | из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 10 мм |
| 11-08-002-04 | из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм |
| 11-08-002-05 | из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм |
| 11-08-002-06 | из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм |
| 11-08-002-07 | из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-08-002-01 | 11-08-002-02 | 11-08-002-03 | 11-08-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,09 | 5,15 | 1,96 | 2,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,51 | 1,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00016 | 0,00031 | 0,00007 | 0,00014 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-08-002-05 | 11-08-002-06 | 11-08-002-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих- монтажников | чел.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

Приложение 1 (справочное)

Виды систем автоматизации

В зависимости от выполняемых функций и технической сложности систем автоматизации конкретного объекта различают:

системы контроля и управления (не рекомендуется - КИП и А);

СДАУ, АСДУ - системы дистанционно-автоматического (диспетчерского, автоматизированного) управления;

АИС - автоматизированные информационные системы;

АСУ ТП - автоматизированные  системы  управления  технологическим процессом (см. ГОСТ 34.003);

ПАЗ - автоматические системы противоаварийной защиты (см. ПБ 09-170), и др.

Приложение 2

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в таблицах ГЭСНм,

расход которых зависит от проектных решений

1. Арматура запорная диаметром до 200 мм с ручным приводом.

2. Соединители трубные (неразъемные и разъемные).

3. Проводники заземляющие.

4. Разъемы штепсельные, кроме поставляемых в комплекте с оборудованием.

5. Сосуды влагоотделительные, уравнительные, конденсационные, отстойные и разделительные давлением до 16 МПа (160 кгс/см2) и массой до 20 кг, за исключением конденсационных сосудов, поставляемых с диафрагмами, и циклонов пылеотделительных, учитываемых как оборудование.

6. Электрокабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей и проводов с разделанными по схеме концами, учитываемые как оборудование.

7. Трубы, рукава, шланги.

8. Фланцы.

9. Щиты, шкафы, пульты, каркасы, изготовленные на строительных площадках и предприятиях, находящихся на балансе строительно-монтажных организаций.

10. Блоки вентилей пневмопитания пластмассовые.

Содержание

Техническая часть

Отдел 01. Конструкции для установки приборов и средств автоматизации

Таблица ГЭСНм 11-01-001 	Конструкции для установки приборов

Таблица ГЭСНм 11-01-002 	Конструкции для установки исполнительных механизмов

Отдел 02. Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые на оборудовании и коммуникациях

Раздел 1. Приборы, устанавливаемые на закладных устройствах

Таблица ГЭСНм 11-02-001 	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях

Таблица ГЭСНм 11-02-002 	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях

Раздел 2. Сужающие устройства

Таблица ГЭСНм 11-02-012 	Сужающее устройство расходомеров

Раздел 3. Проточные преобразователи

Таблица ГЭСНм 11-02-022 	Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе

Раздел 4. Первичные преобразователи уровнемеров

Таблица ГЭСНм 11-02-032 	Первичные преобразователи уровнемеров

Раздел 5. Регулирующие органы

Таблица ГЭСНм 11-02-042 	Клапаны и заслонки с рычажным приводом

Отдел 03. Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые в производственных помещениях и помещениях автоматики

Раздел 1. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах

Таблица гэснм 11-03-001 	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах

Раздел 2. Приборы для анализа физико-химического состава вещества и специальные приборы

Таблица ГЭСНм 11-03-011 	Приборы для анализа физико-химического состава вещества

Отдел 04. Устройства микропроцессорной и вычислительной техники

Раздел 1. Аппаратура СДАУ, АСДУ, АИС, АСУТП, ПАЗ

Таблица ГЭСНм 11-04-001 	Рамы под аппаратуру

Таблица ГЭСНм 11-04-002 	Аппаратура настольная

Таблица ГЭСНм 11-04-003 	Аппаратура напольная

Таблица ГЭСНм 11-04-004 	Аппаратура настенная

Таблица ГЭСНм 11-04-005 	Пульты и рабочие места

Таблица ГЭСНм 11-04-006 	Табло с электронно-лучевыми трубками

Таблица ГЭСНм 11-04-007 	Экраны

Таблица ГЭСНм 11-04-008 	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, тэз)

Раздел 2. Разделка кабелей и проводов в разъемы

Таблица ГЭСНм 11-04-020 	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля

Таблица ГЭСНм 11-04-021 	 Кабель экранированный дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. гэснм 11-04-020)

Таблица ГЭСНм 11-04-022 	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами

Таблица ГЭСНм 11-04-023 	Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. гэснм 11-04-022)

Таблица ГЭСНм 11-04-024 	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами

Таблица ГЭСНм 11-04-025 	Кабель экранированный с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем (к табл. гэснм 11-04-024)

Таблица ГЭСНм 11-04-026 	Разъемы штепсельные

Таблица ГЭСНм 11-04-027 	Кабель дополнительно подключаемый в штепсельный разъем (к табл. гэснм 11-04-026)

Таблица ГЭСНм 11-04-028 	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру

Таблица ГЭСНм 11-04-029 	Разные работы

Отдел 05. Исполнительные устройства

Раздел 1. Механизмы исполнительные

Таблица ГЭСНм 11-05-001 	Механизмы исполнительные

Таблица ГЭСНм 11-05-002 	Узел сочленения

Отдел 06. Комплекты технических средств операторских (диспетчерских) помещений

Таблица ГЭСНм 11-06-001 	Щиты и пульты

Таблица ГЭСНм 11-06-002 	Проводки в щитах и пультах

Отдел 07. Вспомогательная аппаратура и устройства

Таблица ГЭСНм 11-07-001 	Вспомогательная аппаратура и вспомогательные устройства

Отдел 08. Подключение электрических и трубных проводок к техническим средствам систем автоматизации

Таблица ГЭСНм 11-08-001 	Присоединение к приборам электрических проводок

Таблица ГЭСНм 11-08-002 	Присоединение к приборам трубных проводок

Приложение 1. Виды систем автоматизации

Приложение 2. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в таблицах ГЭСНм, расход которых зависит от проектных решений